## Descriptif type DAC Electrique (désenfumage naturel, ventilation naturelle)

# DAC Electrique

Au présent lot :

Installation Désenfumage :

Fourniture et pose d’un coffret DAC (Dispositif Adaptateur de Commande) électrique de type DAC44 de chez AGORA-SODESI, permettant l’ouverture/fermeture électrique des DENFC.

Systèmes avec AES (Alimentation Electrique Secourue) intégrées d’une autonomie de 72 heures. DAC certifié NF. (selon la norme NFS61.938)

Alimentation secteur à prévoir au droit du coffret DAC, ligne protégée depuis le TGBT (lot électricité)

Fourniture et pose d’une liaison câble électrique deux conducteurs entre le DAC et les DAS/DENFC en câble de section adéquate type CR1 – résistant au feu – 2 fils.

Fourniture et pose d’un bouton de réarmement à clé, implantation à définir par l’architecte

Fourniture et pose d’un Dispositif de Commande Manuel (DCM) pour déclenchement à distance du DAC (si pas de CMSI)

Branchement des matériels, synoptique, plan de câblage, essais et mise en service de l'installation.

Option Ventilation de confort :

Fourniture et pose d’un interrupteur 3 positions de marche forcée (une unité par zone)

Fourniture et pose d’une sonde de température intérieure (une unité par zone)

Fourniture et pose d’une sonde pluie et vent pour fermeture des ouvrants en cas d’intempéries (une unité au total)

Branchement des matériels, synoptique, plan de câblage, essais et mise en service de l'installation.

Au lot électricité :

- Alimentation électrique 230V des centrales.

- Liaisons électriques entre les matériels (châssis de façade, boîtiers à chaîne, centrale de désenfumage, centrale de ventilation, dispositif de commande manuelle, bouton aération,...)

Au lot couverture :

- crosse de passage pour les câbles de la sonde de température extérieure et du capteur pluie et vent

- potelets de fixation des capteurs