## Descriptif type DP510 PNEUMATIQUE:                           (désenfumage, éclairage zénithal)

## DP510 étanchéité

La fonction désenfumage sera assurée par des DENFC (Dispositif d’Evacuation Naturelle de Fumées et de Chaleur) du type DP510 de la société AGORA-SODESI.

Le DP510 est un DENFC CE à énergie pneumatique au sens de la norme EN 12101-2 composé:

- d’une costière hauteur 300 mm réalisée en tôle galvanisée 15/10ème, recouverte extérieurement d’un isolant 10 mm

- d’un cadre ouvrant réalisé en profil aluminium, actionné par un vérin pneumatique pour ouverture et fermeture de type B – RE 300, le cadre ouvrant coulisse horizontalement pour libérer totalement l’ouverture de l’embase.

- d’un remplissage en polycarbonate alvéolaire opalescent 10 mm, résistance 1200joules en position fermée.

- d’un barreaudage pour assurer les 1200joules en position ouverte.

## DP510 embase polyester

La fonction désenfumage sera assurée par des DENFC (Dispositif d’Evacuation Naturelle de Fumées et de Chaleur) du type DP510 de la société AGORA-SODESI.

Le DP510 est un DENFC CE à énergie pneumatique au sens de la norme EN 12101-2 composé:

- d’une embase polyester protégée par un gel-coat (teinte à prévoir par l’architecte) hauteur 200mm ou 300mm isolée par une mousse PU 10mm pour utilisation industrielle.

- d’un cadre ouvrant réalisé en profil aluminium, actionné par un vérin pneumatique pour ouverture et fermeture de type B – RE 300, le cadre ouvrant coulisse horizontalement pour libérer totalement l’ouverture de l’embase.

- d’un remplissage en polycarbonate alvéolaire opalescent 10 mm, résistance 1200joules en position fermée.

- d’un barreaudage pour assurer les 1200joules en position ouverte.

## DP510 costière coiffante (rénovation)

La fonction désenfumage sera assurée par des DENFC (Dispositif d’Evacuation Naturelle de Fumées et de Chaleur) du type DP510 de la société AGORA-SODESI.

Le DP510 est un DENFC CE à énergie pneumatique au sens de la norme EN 12101-2 composé:

- d’une costière coiffante hauteur 85mm, talon standard de 80mm, en aluminium brut non isolée.

- d’un cadre ouvrant réalisé en profil aluminium, actionné par un vérin pneumatique pour ouverture et fermeture de type B – RE 300, le cadre ouvrant coulisse horizontalement pour libérer totalement l’ouverture de l’embase.

- d’un remplissage en polycarbonate alvéolaire opalescent 10 mm, résistance 1200joules en position fermée.

- d’un barreaudage pour assurer les 1200joules en position ouverte.