## Descriptif type DP610 ELECTRIQUE: (désenfumage, ventilation naturelle, éclairage zénithal, accès toiture)

## DP610EL étanchéité

La fonction désenfumage sera assurée par des DENFC (Dispositif d’Evacuation Naturelle de Fumées et de Chaleur) du type DP610EL de la société AGORA-SODESI.

Le DP610 EL est un DENFC CE à énergie électrique 24v au sens de la norme EN 12101-2 composé:

- d’une costière hauteur 300 mm réalisée en tôle galvanisée 15/10ème, recouverte extérieurement d’un isolant 30mm

- d’un cadre ouvrant réalisé en profil aluminium avec système de rupture de pont thermique et joint d’étanchéité, actionné par deux vérins à crémaillère électriques 24v pour ouverture et fermeture de type B – RE 300 + 10000, le cadre ouvrant coulisse horizontalement pour libérer totalement l’ouverture de l’embase.

- d’un remplissage en polycarbonate alvéolaire opalescent 16 mm ou plus ; résistance 1200joules en position fermée.

- d’un barreaudage pour assurer les 1200joules en position ouverte.

## DP610EL embase polyester

La fonction désenfumage sera assurée par des DENFC (Dispositif d’Evacuation Naturelle de Fumées et de Chaleur) du type DP610EL de la société AGORA-SODESI.

Le DP610 EL est un DENFC CE à énergie électrique 24v au sens de la norme EN 12101-2 composé:

- d’une embase polyester protégée par un gel-coat (teinte à prévoir par l’architecte) hauteur 300mm isolée par une mousse PU 10mm pour utilisation industrielle.

- d’un cadre ouvrant réalisé en profil aluminium avec système de rupture de pont thermique et joint d’étanchéité, actionné par deux vérins à crémaillère électriques 24v pour ouverture et fermeture de type B – RE 300 + 10000, le cadre ouvrant coulisse horizontalement pour libérer totalement l’ouverture de l’embase.

- d’un remplissage en polycarbonate alvéolaire opalescent 16 mm ou plus ; résistance 1200joules en position fermée.

- d’un barreaudage pour assurer les 1200joules en position ouverte.

## DP610EL costière coiffante (rénovation)

La fonction désenfumage sera assurée par des DENFC (Dispositif d’Evacuation Naturelle de Fumées et de Chaleur) du type DP610EL de la société AGORA-SODESI.

Le DP610 EL est un DENFC CE à énergie électrique 24v au sens de la norme EN 12101-2 composé:

- d’une costière coiffante hauteur 85mm, talon standard de 80mm, en aluminium brut isolée 30mm.

- d’un cadre ouvrant réalisé en profil aluminium avec système de rupture de pont thermique et joint d’étanchéité, actionné par deux vérins à crémaillère électriques 24v pour ouverture et fermeture de type B – RE 300 + 10000, le cadre ouvrant coulisse horizontalement pour libérer totalement l’ouverture de l’embase.

- d’un remplissage en polycarbonate alvéolaire opalescent 16 mm ou plus ; résistance 1200joules en position fermée.

- d’un barreaudage pour assurer les 1200joules en position ouverte.