## Descriptif type DP710 PNEUMATIQUE: (désenfumage, éclairage zénithal)

## DP710PN

La fonction désenfumage sera assurée par des DENFC (Dispositif d’Evacuation Naturelle de Fumées et de Chaleur) du type DP710PN de la société AGORA-SODESI.

Le DP710 PN est un DENFC CE à énergie pneumatique au sens de la norme EN 12101-2 composé:

- d’une costière polyester hauteur 350 mm biaisée et isolée 150mm

- d’un cadre ouvrant réalisé en profil aluminium avec système de rupture de pont thermique et joint d’étanchéité, actionné par deux vérins pneumatiques 12bars pour ouverture et fermeture de type B – RE 1000 + 10000, le cadre ouvrant coulisse horizontalement pour libérer totalement l’ouverture de l’embase.

- d’un remplissage en double vitrage 30 ou 36mm / panneau acoustique 50DB ; résistance 1200 joules en position fermée.